Hoe het legionellabeheersplan aanpakken?

KB  11 juni 2004:  Art. 8. § 1. De exploitant van hoog en matig risico-inrichtingen stelt een beheersplan op voor alle aërosolproducerende installaties. Het beheersplan bevat minimaal de identificatie- en contactgegevens van de exploitant, een technische beschrijving en een risicoanalyse en preventiemaatregelen met betrekking tot de aërosolproducerende installatie. Bij iedere wijziging van de aërosolproducerende installatie, het gebruik daarvan of wijzigingen in de omgevingsfactoren die een invloed kunnen hebben op het risico wordt dit beheersplan geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.

| Aard van de school | Wat te doen? |
| --- | --- |
| 1. Scholen zonder aërosolvormende installaties, d.w.z. zonder douches, zwembaden, enz… -> de meeste BaO scholen en wijkscholen | Alleen een document opstellen met wat algemene gegevens en vermelden dat er “geen aërosolvormende installaties aanwezig is”. Beheersplan = een klein dossier, enkele blz. zie voorbeeld |
| 2. Scholen met aërosolvormende installaties, d.w.z. douches, zwembaden, gebruikt door derden enz. al dan niet plannen tekenen . ->de meeste SOscholen en ook BaOscholen | = Matig risico Een dossier met RA opstellen alleen voor de aërosolvormende installaties, dus geen KW en WW kraantjes, geen wc’s, buitenrkraantjes, drinkfonteintjes enz.. Beheerplan= een dossier met RA, eventueel met beheersmaatregelen. zie voorbeeld |

Opmerking:

1.  Plannen zijn niet expliciet gevraagd!. Een technische beschrijving kan volgens mij ook wat tekst zijn, aanduiding van de locatie en eventueel een plan van de installatie met de leidingen.  Het bespaart enorm veel werk tegenover plannen tekenen.

2. Bij nieuwe installaties of uitbreidingen , het conformiteitsattest bij het beheersplan voegen!

(Het conformiteitsattest bevat minstens : a) naam en adres van de eindverantwoordelijken; b) type en beschrijving van de aërosolproducerende installatie; c) naam en adres van de inrichting en de exploitant; d) conformiteitsverklaring)

3. Voor matig risico, past men de 3l en 5m regel niet toe en moet men dus de installatie op dit punt niet aanpassen. In het KB wordt     het volgende  voorgesteld:

warmwaterleidingen die niet  op een temperatuur van minstens 55°C gehouden worden, worden wekelijks gespoeld waarbij één van de volgende verhoudingen van temperatuur en tijd wordt toegepast:

- temperatuur: 60°C en spoeltijd: 2 minuten;

- temperatuur: 65°C en spoeltijd: 1 minuut;

- temperatuur: 70°C en spoeltijd: 30 seconden

4. brandhaspels tellen niet mee omdat de bootstelling (RUDY CALDERS)  miniem is. Wel stelt hij voor om van de brandhaspels  de werking jaarlijks te controleren. Voorstel : septembermaand = haspelmaand